______________________________________________Российская ассоциация «Коммунальная энергетика»

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ

«КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» имени Эдуарда Хижа
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

[image: image1.png]NomMYyHanbHaa JHepreTyina

[POCCHACKaR BCCOYNANNA




_____________________________________________________________________________

Методические указания

по проведению периодического технического

освидетельствования объектов
электросетевого хозяйства

Стандарт организации
СТО-079-007-2014/1
г. Москва

2014 г.

УТВЕРЖДЕНО

Советом РА «Комэнерго» им. Э. Хижа

(Протокол № 118 от «14» ноября 2014 г.)

Предисловие
Настоящий стандарт разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», который устанавливает цели и принципы стандартизации в Российской Федерации;

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», который устанавливает, что саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности (далее - стандарты и правила саморегулируемой организации), под которыми понимаются требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации. 
ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», определяющий объекты стандартизации, общие положения по разработке и применению стандартов организаций Российской Федерации.

Сведения о стандарте

1. Разработан: СРО РА «Комэнерго» им. Э. Хижа совместно с ЗАО «Роскоммунэнерго» и ОАО «Орёлоблэнерго».

3. Рассмотрен: Советом РА «Комэнерго» им. Э. Хижа.

4. Утвержден и введен в действие: протоколом Советом РА «Комэнерго» им. Э. Хижа от 14.11.2014 № 118.

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять по адресу:

109544 г.Москва, ул.Малая Андроньевская, д 20, стр 1-1А, офис 113-1.

Тел.: (495) 911-23-90, факс (495) 911-30-16.

E-mail: roskom-as@tb.ru.

http://www.askomen.ru.
Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения СРО РА «Комэнерго» им. Э. Хижа.

Содержание
	1.
	Общие положения
	

	2.
	Термины и определения
	

	3.
	Цели и задачи технического освидетельствования и периодичность его проведения
	

	4.
	Организация проведения технического освидетельствования
	

	5.
	Требования по сбору, учету и анализу диагностической информации
	

	6.
	Нормативные документы, регламентирующие оценку состояния оборудования ПС
	

	7.
	Рекомендации по разработке заключения, выводов и рекомендаций
	

	Приложение 1 Форма приказа
	

	Приложение 2 Формы актов технического освидетельствования
	

	Приложение 3 Нормативные и методические документы, регламентирующие оценку состояния электрооборудования и ЛЭП
	


1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические указания разработаны во исполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.07.2003 № 229 (зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2003 № 4799) и применимы организациями, членами Саморегулируемой организации Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» имени Эдуарда Хижа, для целей проведения технического освидетельствования объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе таких организаций, а также при проведении технического освидетельствования объектов электросетевого хозяйства сторонних организаций, при выполнении таких работ по договорам в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
При составлении настоящего стандарта организации в части требований к электроустановкам 380-1000 В приняты требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 (вступил в силу и применяется для оборудования, выпущенного после 15.02.2013 г.).
1.2. Согласно требованиям п.1.5.2 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, все технологические системы, оборудование, здания и сооружения, входящие в состав энергообъекта, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию. Техническое освидетельствование технологических схем и электрооборудования проводится по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы, причём при проведении каждого освидетельствования в зависимости от состояния оборудования устанавливается срок проведения последующего освидетельствования.

1.3. Предметом освидетельствования являются объекты электросетей общего назначения напряжением до 20 кВ включительно в виде кабельных линий электропередачи (далее – ЛЭП), воздушных ЛЭП, распределительных устройств, силовых трансформаторов с истекшим сроком службы, установленном нормативно-технической документацией (см. гл. 5).

При проведении освидетельствования каждого объекта в зависимости от состояния оборудования и ЛЭП намечается срок проведения последующего освидетельствования.
1.4. Настоящие Методические указания (далее по тексту МУ) определяют порядок проведения технического освидетельствования и продления срока службы объектов сетевого хозяйства.

1.5. МУ устанавливают общие требования к организации, содержанию, объему выполняемых работ при техническом освидетельствовании, содержат технические критерии его проведения, определяют действия организации - владельца обследуемых объектов, специализированной организации, участвующей в работах по техническому освидетельствованию, а также комиссии, проводящей освидетельствование.

1.6. По результатам освидетельствования определяется возможность продления срока эксплуатации объекта в целом при соблюдении требований, отмеченных комиссией, в том числе, путем устранения выявленных дефектов у оборудования с высокой вероятностью технологических нарушений, замены оборудования или отдельных узлов, участков сети, исчерпавших свой ресурс, проведения ремонтов и других мероприятий по техническому обслуживанию электросетевых объектов.
2. Термины, определения, условные обозначения.
Техническое освидетельствование - Оценка технического состояния объектов (зданий, сооружений, оборудования) с целью определения уровня эксплуатации (интенсивности, качества, соответствия установленным нормам и правилам и т.п.), возможности дальнейшей эксплуатации и мер, необходимых для обеспечения надежной работы объектов; для электрооборудования и технологических схем проводится по истечении нормативного срока службы.

Техническое состояние объекта - Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных технической документацией на объект (ГОСТ 20911-89).

Энергообъект - Совокупность объектов различного назначения (здания, сооружения, машины и оборудование и пр.), выполняющая определенную технологическую функцию, а именно: электростанция – энергобъект, выполняющий функцию по выработке электро- и теплоэнергии; электрические сети – энергообъект, выполняющий функции по передаче, преобразованию, распределению электроэнергии.
Электроснабжение - Обеспечение потребителей электрической энергией.

Электрическая сеть - Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.
Объекты электросетевого хозяйства - Линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное, предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи, преобразования, распределения электрической энергии, оборудование.

Потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.
Объект - Предмет со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы (например, генератор, трансформатор, линия электропередачи и т. д.).

Электрооборудование - Совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. Признаками объединения в зависимости от задач могут быть: назначения (например, технологическое), условия применения (например, в тропиках), принадлежность объекту (например, станку, цеху). (ПТЭ Потребителей)

Дефект - Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

Ресурс (надежность в технике) - Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние (ГОСТ 27.002-89).

Назначенный (установленный) ресурс - Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния (ГОСТ 27.002-89).

Меры, необходимые для обеспечения установленного ресурса объекта - Технические мероприятия, реализуемые по результатам технического освидетельствования и обеспечивающие функционирование объекта в соответствии с требуемым уровнем надежности и безопасности для персонала, населения и окружающей среды на определенный с заданной вероятностью интервал времени (ресурса).

Нормативный срок службы - Период времени, в течение которого объект сохраняет работоспособность в пределах заданных параметров, а его стоимость полностью возмещается за счет амортизации. Нормативный срок службы устанавливается в соответствии с техническими условиями (рекомендациями организаций-изготовителей). Для тех объектов, которые не имеют установленного организацией-изготовителем нормативного срока службы, он устанавливается исходя из нормы амортизационных отчислений: Тн = 100/N x K, где Тн - нормативный срок службы, N – норма амортизации, установленная постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 №1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР", К – коэффициент, увеличивающий (уменьшающий) норму амортизации в зависимости от условий эксплуатации объекта (агрессивная среда, многосменная работа и т.д.).
Специализированная организация - организация, член самореглируемой организации Российская ассоциация «Коммунальная энергетика» имени Э. Хижа, специализирующаяся на выполнении работ по обеспечению работоспособности электрических сетей, которая состоит из комплекса работ по ремонту (замене, демонтажу, монтажу), наладке и техническому обслуживанию электротехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей. К работам по обеспечению работоспособности электрических сетей, в том числе, относится надзор за безопасной эксплуатацией и техническим состоянием энергоустановок, выполнение технического освидетельствования электрического оборудования. Следует отметить, что такая организация может проводить техническое освидетельствование электрического оборудования как в отношении оборудования, находящегося на собственном балансе, так и для сторонних организаций на основании договоров на оказание услуг по техническому освидетельствованию.
Минимальные требования к специализированной организации:

1. Хозяйствующий субъект, для возможности отнесения его к специализированным организациям, должен являться юридическим лицом вне зависимости от организационно-правовой формы.

2. Вид деятельности, зарегистрированный в Едином государственном реестре юридических лиц, должен соответствовать одному из следующих вариантов:

· в соответствии с ОК 029-2001 (действует до 01.01.2015) – 40.10.5 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

· в соответствии с ОК 029-2007 (действует до 01.01.2015) – 40.13.3 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

· в соответствии с ОК 029-2014 – 33.14 Ремонт электрического оборудования; а также содержать один из перечисленных ОКВЭД: 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, либо 35.13 Распределение электроэнергии.
3. Сотрудник, участвующий в техническом освидетельствовании объектов электросетевого хозяйства, должен удовлетворять следующим требованиям:
· высшее профессиональное (техническое) образование электроэнергетической направленности;

· стаж работы на производстве в организациях электроэнергетики или в отраслях, соответствующих профилю работы по ремонту энергетического оборудования, не менее 5 лет;

· наличие документов, подтверждающих присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности не ниже IV.
В отношении дефектов и видов дефектов конкретного оборудования необходимо применять терминологию и определения по ГОСТ 15467-79.
3. Цели и задачи освидетельствования и периодичность его проведения
3.1.Задачами освидетельствования являются оценка состояния объектов электросетей, зданий, основного оборудования ТП, РП, ЛЭП и определение мер, необходимых для сохранения работоспособного состояния, требуемой эксплуатационной надежности каждого объекта в целом после истечения установленного ресурса.

3.2. Освидетельствование объекта проводится для осуществления всесторонней экспертной оценки текущего состояния её элементов, уточнения сроков и условий эксплуатации, а также определения необходимых мер (дополнительного диагностического контроля, ремонта, модернизации, реконструкции или замены оборудования, участков сети) для обеспечения безаварийного и безопасного выполнения технологических функций, возлагаемых на сетевую организацию.

3.3. Техническое освидетельствование технологических схем и электрооборудования проводится по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы, но не позднее 25 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию, если нет данных завода-изготовителя о сроке службы, причем при проведении каждого освидетельствования в зависимости от состояния оборудования намечается срок проведения последующего освидетельствования. Зданий и сооружений - в сроки в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, но не реже 1 раза в 5 лет.
3.4. Последующие освидетельствования должны проводиться с периодичностью не реже чем через 5 лет. Конкретный срок последующего освидетельствования электросетевого объекта определяется комиссией, указывается в Акте, подписанном членами комиссии и утвержденном Руководителем организации.

4. Организация проведения технического освидетельствования
4.1.Принятие решения о проведении освидетельствования возлагается на технического руководителя организации, на балансе которой находятся электросетевые объекты.

4.2. Освидетельствование должно проводиться экспертной комиссией, возглавляемой техническим руководителем организации или его заместителем, который утверждает сроки и перечень подлежащего освидетельствованию объектов, состав комиссии. При выполнении технического освидетельствования объектов организации, не являющейся специализированной, в состав комиссии входит представитель специализированной организации. При проведении технического освидетельствования объектов специализированной организации, в качестве представителя специализированной организации указывается специалист подразделения, ответственного за проведение технического освидетельствования.
4.3. Состав комиссии по проведению технического освидетельствования электросетевых объектов, период проведения освидетельствования, а также перечень служб и организаций, которым направляются результаты технического освидетельствования устанавливается приказом по организации.

Примерная форма приказа приведена в Приложении 1.
4.4. В состав действующей на основании приказа комиссии рекомендуется включить:

-  технический руководитель энергообъекта или его заместитель (председатель комиссии);

-  руководители и специалисты структурных подразделений энергообъекта;
-  представители служб энергосистемы;
-  руководитель или специалист производственной лаборатории по испытаниям и измерениям (в случае проведения технического освидетельствования объектов, находящихся на балансе самой специализированной организации);

-  специалисты (эксперты) специализированной организации (в случае проведения технического освидетельствования объектов организации, не являющейся специализированной);

-  представитель органа государственного контроля и надзора.
4.5. Участие в работе комиссии по освидетельствованию лиц, ответственных за эксплуатационное состояние и безопасную работу оборудования, подлежащего освидетельствованию, обязательно.

4.6. Специалисты (эксперты), включаемые в комиссию по техническому освидетельствованию объектов организации, не являющейся специализированной, должны быть сотрудниками специализированной организации.

4.7. По регламенту настоящих МУ процедура освидетельствования объектов не предусматривает в период работы комиссии обязательного проведения испытаний, внутренних осмотров оборудования и регламентных работ, влекущих за собой вывод оборудования, ослабление схем и ограничение в электроснабжении потребителей, если этого не требуют действующие нормативно-технические документы. В объем периодического технического освидетельствования на основании действующих нормативно-технических документов должны быть включены: наружный и внутренний осмотр, проверка технической документации. Для подготовки Заключения комиссии должно быть достаточным анализа материалов, предусмотренных нормативными документами при эксплуатации объектов электросетей, специально подготовленных к заседанию комиссии. При недостаточности сведений, отражающих техническое состояние электрооборудования, сетей, комиссия может назначить проведение испытаний на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений.
Одновременно с техническим освидетельствованием осуществляется проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы энергообъекта и несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий, разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании.

4.8. Материалы, необходимые для комиссии по освидетельствованию объектов, готовятся в соответствующих службах, филиалах организации, на чьем балансе находятся эти объекты, и передаются в специализированную организацию (либо подразделение, отвечающее за проведение технического освидетельствования, в случае проведения освидетельствования собственных объектов).
4.9. Конкретные действия комиссии по освидетельствованию осуществляются по программе технического освидетельствования (далее по тексту Программа), разрабатываемой специализированной организацией, в которой, по согласованию с членами комиссии, определяется методика освидетельствования, порядок и последовательность проведения предусмотренных ПТЭ следующих работ:

- подготовка материалов предварительного освидетельствования технического состояния объекта;

- анализ экспертами комиссии полноты и достоверности подготовленной информации;

- рассмотрение материалов, проанализированных экспертами, на заседании комиссии;

- проверка комиссией выполнения предписаний надзорных органов и мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы оборудования за весь период эксплуатации, имевших место несчастных случаев, а также указаний, предыдущего технического освидетельствования объекта;

- утверждение комиссией технических заключений;

- составление и утверждение протокола-заключения технического освидетельствования объекта.

4.10. После подписания членами комиссии Акта технического освидетельствования один экземпляр направляется в территориальный орган государственного контроля и надзора на рассмотрение и согласование. При наличии замечаний со стороны регулирующего органа, они должны быть устранены, либо должны быть даны соответствующие пояснения, а исправленный документ – повторно направлен на согласование.
4.11. Согласованный территориальным органом государственного контроля и надзора Акт утверждается Руководителем организации и является основанием для продления срока эксплуатации освидетельствованных объектов.

4.12. Все документы по результатам технического освидетельствования хранятся организацией до окончания срока службы объекта (до списания с баланса). Допускается хранение электронной версии документов за исключением первых экземпляров технических заключений и протокола-заключения.

5. Требования по сбору, учету и анализу диагностической информации
5.1. При освидетельствовании рассматриваются следующие функционально-технологические группы объектов электросетей:
- распределительные устройства 1-20 кВ (РУ 1-20 кВ) распределительных пунктов;

- распределительные устройства 1-20 кВ (РУ 1-20 кВ) трансформаторных подстанций;

- силовые трансформаторы трансформаторных подстанций 1-20/0,4 кВ;

- распределительные устройства 0,4 кВ (РУ 0,4 кВ) трансформаторных подстанций;

- кабельные ЛЭП 1-20 кВ;

- воздушные ЛЭП 1-20 кВ;

- кабельные ЛЭП 0,4 кВ;

- воздушные ЛЭП 0,4 кВ.

- строительная часть (здания, строения, сооружения) ТП, РП;

- оборудование релейной защиты и автоматики;

- средства диспетчерского и технологического управления.

5.2 Для предварительного анализа при освидетельствовании объектов и подготовки проектов технического заключения рекомендуется использовать следующие документы:

- технические паспорта оборудования (с указанием года выпуска, года ввода в эксплуатацию, завода-изготовителя, количества проведенных ремонтов)

- нормативно-техническая, конструкторская и эксплуатационная документация, содержащая сведения о конструктивных особенностях оборудования;

- результаты (протоколы) диагностических измерений, анализов и испытаний, отчеты о комплексных обследованиях оборудования;

- данные визуальных осмотров;

- сведения об отказах, авариях, длительности простоев;

- документация о проведенных ремонтных работах (включая испытания, акты осмотров, обнаруженных и устраненных дефектов и т.п.);

- журналы и другая документация, отражающая условия и режимы работы оборудования (соответствие рабочих нагрузок, напряжений требованиям заводской документации.);

5.3 На основании представленных документов, результатов проведённых исследований, необходимых измерений, испытаний, предусмотренных Программой, специалистами специализированной организации оформляется «Заключение по результатам технического освидетельствования» для каждого объекта.
6. Нормативные документы, регламентирующие оценку состояния функционально-технологических групп
6.1. Оценка текущего технического состояния разного типа функционально-технологических групп обуславливается соблюдением при эксплуатации указаний действующих стандартов, методических указаний, инструкций заводов-изготовителей оборудования и других нормативных документов по эксплуатации и текущему контролю за состоянием отдельных видов оборудования, ЛЭП. Ориентировочный перечень таких документов приведён в Приложении №2.

6.2. В качестве нормативно-руководящего документа при оценке текущего технического состояния ВЛ 0,38-20 кВ может быть использован руководящий документ РД 153-34.3-20.573-2001 «Указания по учёту и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи». Сложность применения указанного документа заключается в том, что документ является стандартом организации РАО «ЕЭС России», которая прекратила свою деятельность в 2008 году. Для возможности применения указанного руководящего документа, рекомендуется принять указанный документ в качестве стандарта организации, либо разработать собственный стандарт организации на основе РД 153-34.3-20.573-2001.
6.3. Кроме регламентируемых контрольных методов из действующих нормативных документов состояние оборудования может быть проанализировано новыми диагностическими способами, проявившими свою эффективность в последние годы.
7. Рекомендации по оформлению Заключений и Актов по результатам технического освидетельствования
7.1. Заключение по результатам технического освидетельствования подготавливается сотрудниками специализированной организации. Заключение должно быть оформлено в виде сброшюрованного пакета документов с соответствующими подписями исполнителей и руководителя специализированной организации, и печатями.
7.2. В Заключении должно быть указаны и приложены:

- технические данные и место расположения объекта;

- содержание (объём) технического освидетельствования;

- сведения о документах, результаты визуального обследования;

- перечень средств измерений и результаты инструментального обследования;

- ведомость дефектов и условия дальнейшей эксплуатации;

- заключение по результатам технического освидетельствования объекта;

- протоколы испытаний, измерений;

- корректирующие мероприятия.

7.3.В Акте технического освидетельствования должны быть указаны:

- диспетчерское наименоваение (обозначение) и место расположения объекта;

- состав комиссии;

- перечень электрооборудования и других составных частей объекта;

- дата проведения освидетельствования;

- перечень представленной к рассмотрению документации (включая Технический отчёт специализированной организации по обследованию здания);

- заключение по дальнейшей эксплуатации объекта (электроустановки);

- подписи всех членов комиссии.

7.4. Рекомендуемые формы Актов технического освидетельствования ТП (РП), КЛ, ВЛ приведены в Приложении №3.
Приложение №1
к стандарту организации Российская ассоциация «Коммунальная энергетика» имени Эдуарда Хижа

СТО-079-007-2014/1
Примерная форма приказа о проведении технического освидетельствования объекта

Оформляется на бланке приказа по организации.

П Р И К А З

___________________                                                                № ___________


Об организации технического

Освидетельствования объекта
На основании п.1.5.2. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ

для проведения технического освидетельствования электроустановок ТП 1-20/0,4кВ, РП 1-20кВ, ЛЭП 0,4-20 кВ п р и к а з ы в а ю:
1.Назначить комиссию в следующем составе:

	Председатель:
	Технический руководитель организации (должность)
	Фамилия И.О.

	Члены комиссии:
	
	

	
	руководитель структурного подразделения, за которым закреплен рассматриваемый объект (должность)
	Фамилия И.О.

	
	представитель ПТО организации (должность)
	Фамилия И.О.

	
	специалист производственной лаборатории по испытаниям и измерениям (в случае проведения технического освидетельствования объектов, находящихся на балансе самой специализированной организации, должность)
	Фамилия И.О.

	
	специалист (эксперт) специализированной организации (в случае проведения технического освидетельствования объектов организации, не являющейся специализированной, должность)
	Фамилия И.О.

	
	представитель территориального органа государственного контроля и надзора (должность), по согласованию
	Фамилия И.О.

	
	другие специалисты (должность)
	Фамилия И.О.

	
	
	


2. Комиссии:
2.1. Определить перечень объектов электросетей и оборудования, подлежащих техническому освидетельствованию в 20___г.

2.2. Определить ответственных за подготовку материалов, представляемых в комиссию по освидетельствованию.

2.3. Провести техническое освидетельствование электроустановок в соответствии с методическими указаниями по проведению периодического технического освидетельствования объектов электросетевого хозяйства саморегулируемой организации Российская ассоциация «Коммунальная энергетика» имени Эдуарда Хижа СТО-079-007-2013 в период с __ ________ по __ ___________20__г.

2.4. По результатам работы комиссии подготовить заключение (готовит специализированная организация) и акты технического освидетельствования электроустановок.

2.5. После подписания актов технического освидетельствования довести его до руководителей соответствующих структурных подразделений.
Руководитель организации                                                                Фамилия И.О.

Приложение №2

к стандарту организации Российская ассоциация «Коммунальная энергетика» имени Эдуарда Хижа

СТО-079-007-2014/1
Ориентировочный перечень нормативных и методических документов, рекомендуемых к использованию при проведении работ по оценке состояния объектов электросетей в рамках проведения технического освидетельствования объектов
1.  СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

2.  РДПр 34-38-030-92. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

3.  РД 153-34.0-21.601-98 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 1. Техническое обслуживание зданий и сооружений.

4.  Методические рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и линейных сооружений коммунальных распределительных электрических сетей. Выпуск 1. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.
5.  СО 34.20.662-98 (РД 153-34.3-20.662–98). Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38–20 кВ с неизолированными проводами.

6.  СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97). Объем и нормы испытаний электрооборудования. Выпуск 2011 г .

7.  Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена приказом Минэнерго России № 261 от 30.06.2003.

8.  Сборник руководящих материалов Главтехуправления Минэнерго СССР. Электротехническая часть. Издание четвертое. Часть 1, «Служба передового опыта» ОРГРЭС, 1992г.

9.  Методические рекомендации по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования. М, 2002, ЦНИС

10.  Типовые нормы времени на капитальный текущий ремонт и обслуживание электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования. М.: ЦНИИС, 1990.

11.  Типовые карты организации труда на основные виды работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей напряжением 0,38-10 кВ. Госплан, 1985.

12.  РД 34.20.583-91 (М.: СПО ОРГРЭС, 1993) "Методические указания по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи".

13.  Методические указания по наладке и техническому обслуживанию автоматических выключателей серии А 3700. М.: СПО Союзтехэнерго, 1981.

14.  Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических выключателей серии ABM . M .: СПО Союзтехэнерго, 1978.

15.  Методические указания по расчету токов короткого замыкания в сети напряжением до 1кВ электростанций и подстанций с учетом влияния электрической дуги. М.: СПО ОРГРЭС, 1993.

16.  РД 34.10.101-91. – М.: СПО ОРГРЭС, 1991.Нормативы комплектования автотранспортными средствами, спецмеханизмами и тракторами производственных подразделений Минэнерго СССР для технического обслуживания и ремонта электрических сетей

17.  РД 34.10.393-88.- М.: г.Москва. СПО Союзтехэнерго, 1989. Нормы аварийного запаса основных материалов,запчастей и изделий для воздушных линий электропередачи 0,38-20 кВ.

18.  РД 34.10.172-86 (HP 34-00-095-86) Нормы аварийного страхового запаса материалов и оборудования для восстановления воздушных линий электропередачи.

19.  РД 153-34.0-20.363-99. Методика инфракрасной диагностики ЭО и ВЛ (утв. 2000г.). ОРГРЭС - РАО ЕЭС.

20.  РД 153-34.0-20.525-00. Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок (утв. 2000 г.). ОРГРЭС - РАО ЕЭС.

21.  СО 34.35.311-2004. Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях.

22.  СТО 56947007-29.200.10.011-2008. Системы мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие технические требования. УДК 621.315.1

23.  Релейная защита городских электрических сетей 6 и 10 кВ. Соловьев А.Л. Шабад М.А.

Приложение №3

к стандарту организации Российская ассоциация «Коммунальная энергетика» имени Эдуарда Хижа

СТО-079-007-2014/1
Рекомендуемые формы актов технического освидетельствования для объектов сетей, ТП (РП), ВЛ, КЛ
Форма №1

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации

(должность)

Фамилия И.О.

А К Т

технического освидетельствования трансформаторной подстанции __/0,4кВ ТП ____ населенный пункт, улица, строение
Комиссия в составе:
	Председателя:
	
	

	Технический руководитель организации (должность)
	Фамилия И.О.

	и членов комиссии:
	
	

	руководитель структурного подразделения, за которым закреплен рассматриваемый объект (должность)
	Фамилия И.О.

	представитель ПТО организации (должность)
	Фамилия И.О.

	специалист производственной лаборатории по испытаниям и измерениям (в случае проведения технического освидетельствования объектов, находящихся на балансе самой специализированной организации, должность)
	Фамилия И.О.

	специалист (эксперт) специализированной организации (в случае проведения технического освидетельствования объектов организации, не являющейся специализированной, должность)
	Фамилия И.О.

	представитель территориального органа государственного контроля и надзора (должность), по согласованию
	Фамилия И.О.

	другие специалисты (должность)
	Фамилия И.О.

	
	


составили настоящий акт в том, что электроустановка ТП ____ в составе:
	№ п/п
	Наименование электроустановок (оборудования)

	1. 
	Силовой трансформатор: ТМ_______, зав. №_______, номинальное напряжение

__/0,4кВ, год ввода в эксплуатацию ____ г.

	2. 
	РУ-__кВ: 1-а секции шин, ___ячейки

	3. 
	РУ-0,4кВ: 1-а секции шин, ___панели

	
	


проходила техническое освидетельствование с _______ 20___ г. по ______ 20___ г.

Комиссии представлена следующая техническая документация:
1. Паспорт объекта;

2. Инструкция по эксплуатации ТП, РП;

3. Журнал осмотра оборудования;

4. Журнал дефектов;

5. Листки осмотров;

6. Журнал измерения нагрузок и напряжений ТП;

7. План-графики капитального и текущего ремонта оборудования;

8. Данные об отказах и авариях за время эксплуатации объекта;

9. Протоколы (журналы) испытаний;

10. Технический отчёт специализированной организации _______________ от ___ 20__ года, по теме «Обследование строительных конструкций здания распределительной подстанции, диспетчерское обозначение ТП _____, расположенной по адресу: населенный пункт, улица, строение», шифр _______.
11. «Заключение по результатам технического освидетельствования электрооборудования трансформаторной подстанции __/0,4кВ ТП ____» специализированной организации____________________________________________________________.

По результатам осмотра электроустановки, рассмотрения документации и заключений специализированных организаций Комиссия признаёт электроустановку ТП ___ работоспособной, принимает решение о выполнении мероприятий по устранению выявленных дефектов, указанных в «Техническом отчёте» и «Заключении» специализированных организаций».
Заключение: Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до «__» ___________ 20___ г. при условии устранения замечаний в установленные сроки».
Подписи членов комиссии:
	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	
	
	


«__» ___________ 20___ г.
Форма №2

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации

(должность)

Фамилия И.О.

А К Т

технического освидетельствования кабельной линии __кВ от ТП ___, населенный пункт, улица, строение до (ТП ___,) населенный пункт, улица, строение, диспетчерское обозначение: КЛ ___кВ №___ТП___
Комиссия в составе:

	Председателя:
	
	

	Технический руководитель организации (должность)
	Фамилия И.О.

	и членов комиссии:
	
	

	руководитель структурного подразделения, за которым закреплен рассматриваемый объект (должность)
	Фамилия И.О.

	представитель ПТО организации (должность)
	Фамилия И.О.

	специалист производственной лаборатории по испытаниям и измерениям (в случае проведения технического освидетельствования объектов, находящихся на балансе самой специализированной организации, должность)
	Фамилия И.О.

	специалист (эксперт) специализированной организации (в случае проведения технического освидетельствования объектов организации, не являющейся специализированной, должность)
	Фамилия И.О.

	представитель территориального органа государственного контроля и надзора (должность), по согласованию
	Фамилия И.О.

	другие специалисты (должность)
	Фамилия И.О.

	
	


составили настоящий акт в том, что электроустановка КЛ ___кВ ТП___ проходила техническое освидетельствование с _______ 20___ г. по ______ 20___ г.
Комиссии представлена следующая техническая документация:

1.  Эксплуатационный паспорт КЛ;

2.  Инструкция по эксплуатации КЛ;
3.  Кабельный журнал КЛ-0,4 кВ;

4.  Журнал осмотра кабельных трасс;

5.  Журнал дефектов КЛ;

6.  График обхода и осмотра КЛ;

7.  План реконструкции КЛ на 20__г.;

8.  План капитального ремонта КЛ на 20__г.;

9.  План текущего ремонта КЛ на 20__г.;

10.  План технического обслуживания КЛ___кВ на 20__г.;

11.  Данные об отказах и авариях за время эксплуатации объекта;

12.  Протоколы (журналы) испытаний;

13.  Исполнительный чертеж трассы с привязкой к местности и указанием мест установки соединительных муфт;
14.  «Заключение по результатам технического освидетельствования кабельной линии ___кВ организации» от ТП ___ до (ТП ___) ____________ по адресу: населенный пункт, улица, строение (КЛ-___кВ №___ ТП ____)» специализированной организации __________________.
По результатам осмотра электроустановки, рассмотрения документации и заключений специализированных организаций Комиссия признаёт электроустановку КЛ-___кВ №___- ТП ___ работоспособной, принимает решение о выполнении мероприятий по устранению выявленных дефектов, указанных в «Заключении» специализированной организации.
Заключение: Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до «__» ___________ 20___ г. при условии устранения замечаний в установленные сроки».

Подписи членов комиссии:

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	
	
	


«__» ___________ 20___ г.

Форма №3

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации

(должность)

Фамилия И.О.

А К Т

технического освидетельствования воздушной линии __кВ от ТП ___, населенный пункт, улица, строение до (ТП ___,) населенный пункт, улица, строение, диспетчерское обозначение: ВЛ ___кВ №___ТП___

Место расположения: населенный пункт, улицы: перечислить улицы
Комиссия в составе:

	Председателя:
	
	

	Технический руководитель организации (должность)
	Фамилия И.О.

	и членов комиссии:
	
	

	руководитель структурного подразделения, за которым закреплен рассматриваемый объект (должность)
	Фамилия И.О.

	представитель ПТО организации (должность)
	Фамилия И.О.

	специалист производственной лаборатории по испытаниям и измерениям (в случае проведения технического освидетельствования объектов, находящихся на балансе самой специализированной организации, должность)
	Фамилия И.О.

	специалист (эксперт) специализированной организации (в случае проведения технического освидетельствования объектов организации, не являющейся специализированной, должность)
	Фамилия И.О.

	представитель территориального органа государственного контроля и надзора (должность), по согласованию
	Фамилия И.О.

	другие специалисты (должность)
	Фамилия И.О.

	
	


составили настоящий акт в том, что электроустановка ВЛ ___кВ ТП___ проходила техническое освидетельствование с _______ 20___ г. по ______ 20___ г.
Комиссии представлена следующая техническая документация:

1.  Эксплуатационный паспорт КЛ;
2.  Инструкция по эксплуатации КЛ;
3.  Кабельный журнал КЛ-___ кВ;
4.  Журнал осмотра кабельных трасс;
5.  Журнал дефектов КЛ;
6.  График обхода и осмотра КЛ;
7.  План реконструкции КЛ на 20__г.;
8.  План капитального ремонта КЛ на 20__г.;
9.  План текущего ремонта КЛ на 20__г.;
10.  План технического обслуживания КЛ ___кВ на 20__г.;
11.  Данные об отказах и авариях за время эксплуатации объекта;
12.  Протоколы (журналы) испытаний;
13.  Исполнительный чертеж трассы с привязкой к местности и указанием мест установки соединительных муфт;
14.  «Заключение специализированной организации по результатам технического освидетельствования воздушной линии ___кВ диспетчерское обозначение: ВЛ ___ кВ № ___ ТП ___» специализированной организации ____________________________________.
По результатам осмотра электроустановки, рассмотрения документации и заключения специализированной организации Комиссия признаёт электроустановку ВЛ ___кВ №__ ТП ___ работоспособной, принимает решение о выполнении мероприятий по устранению выявленных дефектов, указанных в «Заключении» специализированной организации».
Заключение: Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до «__» ___________ 20___ г. при условии устранения замечаний в установленные сроки».

Подписи членов комиссии:

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	Фамилия И.О.
	
	

	
	
	


«__» ___________ 20___ г.

PAGE  
11

